Quick Guide

RCCARD100

Troubleshooting Guide

Inhaltsverzeichnis

1.	Cloud Karte prüfen	3

2.	DNS-Server ändern:	3

3.	Verbindung prüfen mit Power Device Network Utility (PDNU):	4

4.	Verbindung zum Cloud-Server testen (Port 8883):	4

4.1.	Windows	4

4.2.	macOS (ab macOS 10.15)	5

4.3.	Ubuntu / Debian	5

4.3.1.	Netcat (empfohlen):	5

4.3.2.	Alternativ Telnet:	6

4.4.	CentOS / Red Hat / Rocky / AlmaLinux	6

4.4.1.	Netcat:	6

4.4.2.	Alternativ Telnet:	6

5.	Debug-Protokolle	7

Ziel

Dieser Leitfaden unterstützt Sie bei der Fehlersuche, wenn Ihre RCCARD100 keine Verbindung zum Cloud-Server herstellen kann.

# Cloud Karte prüfen

Führen Sie bitte folgende Schritte aus:

- Cloud-Karte ausstecken → 1 Minute warten → wieder einstecken → prüfen, ob die Tx/Rx-LED grün blinkt.

- Falls nicht erfolgreich: Karte ausstecken → Router neu starten → nach Start Karte wieder einstecken → prüfen, ob die Tx/Rx-LED grün blinkt. Eine grün blinkende LED bedeutet, dass Daten übertragen werden.

# DNS-Server ändern:

Ändern Sie den DNS-Server im Router auf einen öffentlichen Anbieter (z. B. 8.8.8.8 - Google). Anschließend Cloud-Karte neu einstecken und LED prüfen.

# Verbindung mit Power Device Network Utility (PDNU) prüfen:

Nutzen Sie das Tool „PDNU“, um die IP-Adresse und Netzwerkerreichbarkeit der Karte zu kontrollieren.

Power Device Network Utility V2 - Software | CyberPower

# Verbindung zum Cloud-Server testen (Port 8883):

Stellen Sie sicher, dass Ihr Netzwerk Port 8883 (MQTT über SSL) nicht blockiert. Test per Telnet:

## Windows

Hinweis: Unter Windows 7 oder späteren Betriebssystemen ist Telnet nicht standardmäßig aktiviert.

- Telnet aktivieren über: Systemsteuerung > Programme > Windows-Features > Telnet-Client aktivieren Klicken Sie auf OK

WICHTIG: Ihre PC und RCCARD100 müssen denselben Router verwenden

- Befell verwenden

telnet iot.cyberpower.com 8883

##### Ausgabe bei Erfolg:

Wenn die Verbindung erfolgreich ist, bleibt das Fenster leer.

##### Ausgabe bei Blockierung:

Bei Fehlermeldung liegt ein Problem mit dem Port oder der Verbindung vor.

## macOS (ab macOS 10.15)

Da der Befehl telnet nicht mehr vorinstalliert ist, verwenden Sie bitte:

nc -vz iot.cyberpower.com 8883

##### Ausgabe bei Erfolg:

Connection to iot.cyberpower.com port 8883 [tcp/*] succeeded!

##### Ausgabe bei Blockierung:

nc: connectx to iot.cyberpower.com port 8883 (tcp) failed: Operation timed out

## Ubuntu / Debian

### Netcat (empfohlen):

sudo apt update

sudo apt install netcat

nc -vz iot.cyberpower.com 8883

### Alternativ Telnet:

sudo apt install telnet

telnet iot.cyberpower.com 8883

## CentOS / Red Hat / Rocky / AlmaLinux

### Netcat:

sudo yum install nc

nc -vz iot.cyberpower.com 8883

### Alternativ Telnet:

sudo yum install telnet

telnet iot.cyberpower.com 8883

Hinweis: Wenn der Port blockiert ist, wenden Sie sich bitte an Ihre IT-Abteilung oder den Netzwerkadministrator, um Port 8883 für ausgehende Verbindungen freizugeben.

Cloud-Adresse: iot.cyberpower.com
Benötigter Port: TCP 8883

# Debug-Protokolle

Die Debug-Protokolle, die auf der "Debug-Seite" der RCCard100 (mit FW v1.0.5 oder neuer) angezeigt werden. Bitte führen Sie die folgenden Schritte aus:

- Verwenden Sie das Tool PDNU ("Power Device Network Utility", kann von unserer Website heruntergeladen werden), um die IP-Adresse Ihrer installierten RCCard100 zu scannen.

- Wählen Sie eine RCCard100 (nur eine erforderlich, die ein Problem mit dem Online-Upgrade hat), klicken Sie auf die IP-Adresse, um die Webseite zu öffnen. Warten Sie dann mindestens 1 Minute (bis die "Betriebszeit" in der ersten Zeile länger als 1 Minute ist). Erstellen Sie einen Screenshot der Webseite, wie unten dargestellt.

- Senden Sie uns alle Screenshots zu.

CyberPower | USV Systeme, PDU, Überspannungsschutz | Professionelle Stromversorgung Lösungen

CyberPower Systems GmbH

Edisonstr. 16,

85716 Unterschleissheim

Germany

T: +49-89-1 222 166 -0   F: +49-89-1 222 166 -29

E-mail: service@cyberpower.de

Web: www.cyberpower.de

CyberPower Wiki: Home | CyberPower Wiki (cyberpowersystems.de)

CyberPower und das CyberPower-Logo sind Marken von Cyber Power Systems, Inc. und/oder verbundenen Unternehmen, die

in vielen Ländern und Regionen registriert. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.